科研论文实施方案

达产与扩建延期不确定性下智算中心

分阶段接入与小时级绿电协同规划

Adaptive Phased Interconnection and Hourly Clean-Energy Matching for AI Data Centers
under Ramp-Up and Grid-Expansion Delay Uncertainty

| 材料性质 | 个人独立完成的单篇论文实施方案（聚焦最新版） |
| --- | --- |
| 主创新 | 双重时钟信息逐季揭示下的多阶段F/X容量释放与扩建决策 |
| 第二创新 | 网络应急削减与小时级绿电匹配共享灵活性预算，禁止重复承诺 |
| 研究尺度 | 季度多阶段规划 + 连续代表周小时级N-1与CFE校核 |
| 修改日期 | 2026年7月13日 |

研究者：____________________    指导教师：____________________

聚焦原则：全文只保留一个主创新和一个第二创新。恢复债务、CVaR、N-1、代表周和AC校核均作为支撑工具，不再分别包装为创新。

# 摘要与核心决策

一句话问题：在数据中心达产和电网扩建进度逐季度揭示、且数据中心承担小时级清洁电力匹配目标的条件下，何时释放多少保供容量F和条件容量X，以及有限业务灵活性应如何在N-1条件削减与绿电移峰之间分配？

本文研究固定接入点的大型AI智算中心。与静态firm/flexible接入不同，本文允许容量释放和扩建启动根据已观察到的机柜上电、客户激活和工程进度序贯调整，并通过非预见性约束禁止利用未来信息。绿电不是独立附录，而是与网络条件服务竞争同一业务灵活性资源的第二核心维度。

| 层级 | 保留的贡献 | 不再单独宣称 |
| --- | --- | --- |
| 主创新 | 多阶段里程碑式F/X容量释放与扩建决策，量化适应性价值VMA | 随机MILP、CVaR本身 |
| 第二创新 | 网络应急与小时级CFE共享灵活性预算，避免重复承诺 | 一般的数据中心需求响应 |
| 支撑模型 | 持续时间、事件次数、恢复债务、N-1和场景外验证 | 每个约束都是独立创新 |

中心主张：多阶段方案不应在所有场景下被预设为优于传统方案。论文的科学目标是识别静态接入、两阶段接入和多阶段接入分别占优的参数区域，并解释小时级绿电目标与网络条件服务何时发生资源冲突。

# 一、研究对象、边界与机制

## 1.1 科学对象

• 固定接入点的一座100—500 MW大型AI智算中心，按可运营机房或GPU模块分期投产。

• 接入点所在输电网或区域网，存在主变、走廊、正常状态和关键N-1承载约束。

• 数据中心达产与电网工程完工均存在路径不确定性，信息在季度节点逐步揭示。

• 数据中心承担年度或小时级清洁电力匹配目标，并提供有限的暂停、延迟与恢复能力。

## 1.2 研究边界

| 纳入主模型 | 仅作事后校核或讨论 | 明确删除 |
| --- | --- | --- |
| F/X容量、扩建时序、N-1、连续代表周、年度/小时CFE | AC潮流、合同映射、成本分担 | U容量、绿证市场、强化学习 |
| 达产与工程延期场景树、非预见性约束 | 储能作为未来扩展 | 储能清洁属性追踪、贝叶斯更新 |
| 网络应急与绿电移峰共享灵活性预算 | 中国与北美制度映射 | 跨数据中心任务迁移、电价设计 |

F和X采用制度中立定义：F是在规定正常和关键N-1集合下不因网络拥塞主动削减的容量权利；X是在约定触发条件、响应时间、持续时间、事件次数和能量预算内可调用的条件容量。论文不直接把它们等同于某一司法辖区的标准合同。

## 1.3 绿电为什么必须与接入联合建模

年度绿电匹配只约束总能量，可能掩盖夜间、低风光出力和网络拥塞时段的缺口。小时级属地CFE匹配会改变负荷移峰、条件容量调用和扩建需求。若同一批柔性训练任务同时被承诺用于追随新能源和事故后削减，模型会高估可接入容量。因此，绿电的科研价值不在于增加一个比例约束，而在于揭示两类服务对同一灵活性资源的竞争。

# 二、精确研究缺口、研究问题与假设

## 2.1 精确研究缺口

现有研究已经分别覆盖数据中心灵活接入、firm/flexible容量、风险容量分配、工作负载移峰、输电扩建和清洁电力匹配。本文不以这些单独模块作为创新。可成立的缺口是：项目级达产和工程进度逐步揭示时，容量释放与扩建如何满足真实信息时序；以及有限业务灵活性如何在网络条件服务和小时级绿电匹配之间进行不可重复的联合分配。

## 2.2 三个研究问题

1. RQ1：相对静态F/X和两阶段规划，多阶段策略在什么网架裕度、工程工期和达产不确定性下改善T20、T50、T100或尾部服务风险？

2. RQ2：若同一业务灵活性同时被用于网络削减和绿电匹配，会高估多少条件容量，并造成多大的场景外业务违约与恢复债务？

3. RQ3：年度绿电匹配与小时级属地CFE匹配如何产生不同的接入容量、扩建时序和灵活性分配决策？

## 2.3 三个可证伪假设

| 假设 | 可证伪表述 | 验证指标 |
| --- | --- | --- |
| H1 | 双重不确定性高、工程工期长且网架裕度中等时VMA显著；低不确定性或高裕度时VMA接近零 | VMA、T20/T50/T100、CVaR |
| H2 | 允许灵活性重复承诺会系统性高估X，并提高联合压力场景下的场景外违约率 | X高估量、违约概率、债务峰值 |
| H3 | 小时级CFE相对年度匹配会在部分节点改变扩建或容量释放决策，而非只增加目标成本 | 扩建选择、F/X轨迹、CFE Score |

# 三、信息结构与多阶段决策

## 3.1 季度场景树

| 时点 | 可观察信息 | 允许决策 | 禁止使用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 季度开始 | 机柜上电、客户激活、已知工程进度 | 增加F/X、启动或延后未开工工程 | 未来季度达产和延期结果 |
| 季度内小时运行 | 负荷、清洁电源可用出力、网络状态 | 调用X、绿电移峰、恢复负荷 | 未来随机场景标签 |
| 季度结束 | 实际削减、债务、CFE缺口和工程状态 | 更新下一阶段状态并再优化 | 用最终场景倒推历史决策 |

具有相同历史的场景必须共享相同的F/X和扩建决策。两阶段模型保留为基线：所有容量和建设决策在初始时刻作出，场景揭示后仅允许运行补救。

xₖ,ω = xₖ,ω′，若场景ω与ω′在阶段k前具有相同历史

## 3.2 双重时钟不确定性

• 需求时钟：模块建设、GPU到货、客户激活、IT利用率、机柜功率密度和PUE。

• 工程时钟：审批、设备交付、施工和投运测试造成的延期。

• 新能源出力仅作为小时运行不确定性，不再扩展为第三套长期投资市场模型。

需求路径必须保持阶段一致性，不能由独立季度随机数随意拼接。工程延期应逐步揭示，例如先观察交付风险，再观察实际完成季度。

# 四、聚焦后的数学模型

## 4.1 关键集合、变量与单位

| 类别 | 符号 | 含义与单位 |
| --- | --- | --- |
| 阶段/运行 | k, t, ω, c | 季度、连续代表周小时、场景树节点、正常/关键N-1状态 |
| 容量 | Fₖ, Xₖ | 保供容量和条件容量，MW |
| 建设 | zₐ,ₖ | 候选工程a在阶段k的启动/可用状态，0-1 |
| 灵活性 | c_grid, c_green, r, q | 网络削减、绿电移峰、恢复功率和恢复债务，MW/MWh |
| 服务 | u, P_DC | 非合同服务缺口和数据中心电网侧功率，MW |
| 绿电 | y_CFE | 同小时可归属且网络同时可行的清洁电量，MWh |

## 4.2 数据中心电网侧需求

Dₖₜω = P_fixed,ₖ + PUEₖₜω · P_IT,ₖₜω

P_IT,ₖₜω = min{P_IT,max, C_rack,ₖ · aₖω · ρₖₜω · p_rack,ₖω}

a表示已激活机柜比例，ρ表示激活机柜的平均IT利用率，p_rack表示设计或设备代际对应的额定功率密度。PUE、设计功率密度和利用率必须分开定义，避免重复缩放。

## 4.3 F/X容量与扩建

Fₖ + Xₖ ≤ C̄_POI,ₖ(z, δ)

Fₖ ≥ Fₖ₋₁，0 ≤ Xₖ ≤ X̄ₖ

删除U容量。扩建完成通过接入点可用容量上限增加，使后续阶段能够释放更多F或X。候选工程至少包含一个中期局部增容和一个长期永久扩建，避免单一工程人为放大分阶段接入价值。

## 4.4 服务平衡与统一灵活性预算

P_DC,ₖₜωc = Dₖₜω − c_grid,ₖₜωc − c_green,ₖₜω − uₖₜωc + rₖₜω

c_grid,ₖₜωc + c_green,ₖₜω ≤ D_flex,ₖₜω

qₜ₊₁ = qₜ + (c_grid,ₜ + c_green,ₜ)Δt − rₜΔt

0 ≤ qₜ ≤ Q_max，0 ≤ rₜ ≤ R_rec

c_grid和c_green必须分开统计，但共享同一柔性负荷上限。若部分削减对应永久丢弃而非延期恢复，应另设业务损失变量，不得将其全部计入恢复债务。完整包络还包括最大连续时间、事件次数、事件间恢复时间和累计能量。

第二创新的核心约束：禁止同一MW柔性工作负载既被安排到新能源高出力时段，又在同一风险窗口内被承诺为事故后条件削减。论文必须比较“允许重复承诺”和“禁止重复承诺”两种模型。

## 4.5 N-1安全

−F̄ₗ,ₖ ≤ fₗ,ₖₜωc ≤ F̄ₗ,ₖ，∀c ∈ C_critical

• 网络热越限是硬约束，CVaR不用于放松N-1安全。

• F对应的刚性服务在关键N-1下保持可供；X只能按合同响应时间被纠正削减。

• 主模型使用DC安全约束，候选最优方案进行AC潮流或AC-OPF事后复核。

## 4.6 年度与小时级绿电匹配

Σₜ y_CFE,ₖₜω ≥ α_annual · Σₜ P_DC,ₖₜω

y_CFE,ₖₜω ≥ α_hour · P_DC,ₖₜω，∀t

0 ≤ y_CFE,ₖₜω ≤ min{P_DC,ₖₜω, Σg∈G_CFE P_g,ₖₜω}

CFE Score = Σₜ y_CFE,ₖₜω / Σₜ P_DC,ₖₜω

y_CFE是同小时可归属的清洁电量，不是电子流向追踪。清洁机组注入、数据中心负荷和网络潮流必须共同可行。MVP不加入储能属性追踪和绿证交易，以免绿电模块吞噬接入主线。

## 4.7 目标函数与适应性价值

1. 第一优先级：正常状态和关键N-1零热越限，满足刚性负荷服务。

2. 第二优先级：满足预设T20/T50里程碑和年度或小时级CFE目标。

3. 第三优先级：最小化年化扩建成本、期望服务损失及服务损失CVaR。

min C_grid + Eω[C_delay + C_curt + C_CFEgap] + λ·CVaRβ(L_service)

VMA = J_two-stage,out-of-sample − J_multistage,out-of-sample

unused MW-year仅作为物理效率指标，不直接货币化。VMA必须在相同场景外样本、相同安全标准和相同绿电目标下计算。

# 五、三组核心实验

## 5.1 实验A：多阶段适应性价值

| 比较方法 | 关键变化 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| B0 等待全部扩建 | 永久扩建完成后一次性保供接入 | 保守基准 |
| B1 确定性分阶段 | 按平均达产路径释放F/X | 忽略不确定性的代价 |
| B2 静态F/X | 一次确定容量，不利用季度信息 | 对齐直接竞争思路 |
| B3 两阶段随机 | 初始建设决策+场景后运行补救 | 中间信息价值 |
| B4 多阶段自适应 | 季度节点调整F/X与未开工工程 | 核心方法 |
| B5 完美信息 | 提前知道完整路径 | 信息价值下界 |

输出T20、T50、T100、VMA、服务缺口CVaR、扩建启动季度、unused MW-year和F/X轨迹。

## 5.2 实验B：灵活性重复承诺

| 模型 | 处理方式 | 验证目的 |
| --- | --- | --- |
| 双重计算模型 | 绿电移峰与网络削减分别使用全部柔性比例 | 构造常见错误基线 |
| 统一预算模型 | c_grid+c_green不超过实际柔性上限 | 量化X高估和违约风险 |
| MW-only模型 | 只限制可削减MW | 检验持续时间/债务的必要性 |
| 完整包络模型 | 增加持续时间、事件次数和恢复债务 | 形成可执行容量产品 |

输出X高估量、场景外违约概率、最大连续削减、债务峰值、恢复功率峰值和联合压力情景下的服务缺口。

## 5.3 实验C：绿电时间粒度

| 情景 | 目标 | 需要回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| G0 | 无强制CFE | 纯接入和扩建基准 |
| G1 | 年度50%/80%匹配 | 年度目标是否只改变能量和成本 |
| G2 | 小时级50%/80%CFE | 是否改变F/X、扩建和灵活性分配 |
| G3 | 小时级90%/100%压力测试 | 识别高绿电目标的失效边界 |

输出CFE Score、绿电缺口、T20/T50/T100、扩建选择、F/X轨迹和灵活性冲突率。

## 5.4 测试系统、时序与场景外验证

| 阶段 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 调试MVP | RTS-24；250 MW；12季度；8—16个场景叶节点；每季连续代表周 | 验证信息结构和模型闭环 |
| 主验证 | RTS-GMLC；20—50个候选POI；多类扩建项目 | 形成网架适用边界 |
| 场景外测试 | 固定策略后运行至少数百条独立需求/延期/新能源路径 | 验证VMA、违约率和CVaR |
| 物理复核 | 关键最优方案AC潮流/AC-OPF校核 | 排除DC近似造成的虚假可行性 |

恢复债务只能在连续代表周或多日压力窗口内传递。不得使用无链接代表日证明最大持续时间和日际恢复能力。场景范围在看结果前预设，不得因方法无优势而只向更拥塞、更延期的方向调参。

# 六、指标、贡献与成败判据

## 6.1 操作性指标

| 指标 | 严格定义 |
| --- | --- |
| T20/T50/T100 | 合同可交付容量首次达到最终申请容量20%/50%/100%的季度 |
| 首个可运营模块 | 达到预设B_min并能连续满足规定服务时长的容量块 |
| VMA | 两阶段与多阶段策略在相同场景外样本上的目标差值 |
| 服务缺口 | 需求扣除合同允许削减后仍无法服务的能量 |
| 灵活性冲突率 | 同一风险窗口内同时被绿电与网络服务请求的柔性容量比例 |
| CFE Score | 小时级可归属CFE电量与总用电量之比 |

## 6.2 论文贡献的最终写法

1. 构建满足非预见性的多阶段规划模型，在达产和扩建进度逐步揭示时联合决定F/X容量释放与扩建启动，并量化相对静态和两阶段方案的适应性价值。

2. 建立网络条件服务与小时级CFE匹配共享的业务灵活性预算，避免同一柔性工作负载被重复承诺。

3. 通过连续时序、多POI和场景外测试，识别多阶段接入和小时级绿电协同具有价值或失效的参数区域。

## 6.3 论文成立的最低门槛

硬标准：以下三条至少成立两条：①VMA在可解释参数区域显著非零；②禁止重复承诺实质改变X或场景外违约风险；③小时级CFE相对年度匹配改变接入或扩建决策。

如果三条均不成立，不应继续增加算法或市场模块，而应把论文收缩为工程性更强的“达产不确定性下分阶段接入与小时级绿电约束评估”。静态方案占优的区域同样必须报告。

## 6.4 明确不能宣称

• 首次提出灵活接入、firm/flexible容量或connect-and-manage。

• 首次利用数据中心工作负载灵活性或CVaR。

• 能够追踪新能源电子物理流向数据中心。

• 仅凭合成测试系统即可形成某国直接政策结论。

# 七、数据、实施与止损计划

## 7.1 数据和参数

| 数据 | 最低要求 | 无真实企业数据时 |
| --- | --- | --- |
| 需求达产 | 模块、激活率、IT利用率、功率密度、PUE | 公开行业范围+透明合成生成器+分布外测试 |
| 工程延期 | 工程类型、名义工期、延期分布 | 使用区间并做系统敏感性 |
| 电网与新能源 | 网络、机组、候选扩建、N-1、逐时风光出力 | 使用RTS-GMLC并记录全部修改 |
| 业务灵活性 | 比例、持续时间、事件次数、恢复能力 | 多档包络，不映射到特定企业 |
| 成本 | 年化投资、延期、削减和CFE缺口相对量级 | 报告范围和物理指标，不依赖单点货币参数 |

## 7.2 26周计划

| 周次 | 任务 | 硬交付物/止损条件 |
| --- | --- | --- |
| 1—2 | 完成文献矩阵、符号表和信息时序图 | 锁定三个RQ和一主一辅贡献 |
| 3—5 | RTS-24确定性F/X、扩建和N-1模型 | 服务平衡闭环，B0—B2可复现 |
| 6—9 | 场景树、非预见性和两阶段/多阶段模型 | 计算VMA；若模型仍利用未来信息则停止扩展 |
| 10—12 | 连续代表周、事件次数和恢复债务 | MW-only与完整包络可比较 |
| 13—15 | 年度与小时级CFE、统一灵活性预算 | 完成实验B和C的MVP |
| 16 | 第一止损点 | 若VMA和重复承诺均无辨识度，立即收缩主张 |
| 17—20 | RTS-GMLC多POI、场景外与AC复核 | 形成适用边界和稳健性结果 |
| 21—23 | 完成基线、消融和核心图表 | 所有方法使用同一外样本 |
| 24—26 | 论文写作、结果审计和投稿准备 | 论文初稿、复现包、局限性清单 |

# 八、建议论文结构与核心图表

## 8.1 论文结构

1. Introduction：双重时钟错位、小时级绿电压力、研究缺口和三项贡献。

2. Related Work：灵活接入、随机扩建、持续时间受限负荷灵活性和24/7 CFE。

3. Problem Setting：主体、F/X、信息时序、可运营模块和绿电口径。

4. Multistage Formulation：非预见性、扩建、N-1、统一灵活性预算和CFE约束。

5. Evaluation：场景树、连续代表周、场景外测试和AC复核。

6. Case Studies：实验A、B、C，多POI与失效边界。

7. Discussion：合同映射、成本承担、数据限制和适用范围。

8. Conclusion：逐一回答三个RQ，不扩大政策结论。

## 8.2 八张核心图

1. 双重时钟信息揭示和场景树。

2. 静态、两阶段和多阶段F/X容量轨迹。

3. T20/T50/T100与服务风险对比。

4. VMA随网架裕度、工期和不确定性变化的热力图。

5. 重复承诺与统一预算模型的X和场景外违约率。

6. MW-only与完整包络的持续时间和恢复债务差异。

7. 年度匹配与小时级CFE的扩建和容量差异。

8. 联合压力场景下的网络削减、绿电移峰和恢复过程。

# 九、编码前检查清单

1. 场景树中哪些信息在每个季度可见，哪些决策必须满足非预见性？

2. B_min、T20、T50和T100分别如何定义？

3. F保障哪些N-1情形，X是事故前还是事故后削减？

4. c_grid与c_green是否可能重复使用同一柔性负荷？

5. 恢复债务在连续代表周内如何闭环，非恢复业务如何单独计损失？

6. 需求公式是否区分激活率、IT利用率、额定功率密度和PUE？

7. 年度匹配与小时级CFE使用的清洁电量归属规则是什么？

8. CVaR是否只作用于服务损失，而不放松网络安全？

9. 训练场景和场景外测试是否严格分离？

10. 若结果显示静态方案占优，是否仍会如实报告？

# 参考文献与重点材料（投稿前逐条核验）

1. International Energy Agency. Energy and AI. 2025.

2. U.S. Department of Energy. 24/7 Carbon-Free Electricity implementation guidance and related materials.

3. Federal Energy Regulatory Commission. Large-load interconnection, variable load service and non-firm transmission service materials. 2026.

4. North American Electric Reliability Corporation. Characteristics and Risks of Emerging Large Loads. 2025.

5. D. Kim, L. Dong, and L. Xie. Flexibility-Aware Framework for Efficient Planner-Initiated Siting of Data Center. Nature Communications, 2026. DOI: 10.1038/s41467-026-72324-9.

6. S. Li, B. Fang, and C. Chen. Risk-Aware Allocation of Transmission Capacity for AI Data Centers. arXiv:2604.08854, 2026.

7. Power-Flexible AI Data Centers: A Comprehensive Survey of Grid Integration, Modeling, and Control. arXiv:2606.25098, 2026.

8. Data Center Spatio-Temporal Renewable Energy Balancing Under Transmission Constraints. arXiv:2605.18517, 2026.

9. 国家发展改革委等：《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》，发改环资〔2024〕970号，2024年。

10. 补充文献群：多阶段随机输电扩建、construction lead-time uncertainty、real options、非保供传输服务、状态链接代表时段、小时级清洁电力匹配。

# 附录：本轮聚焦修改记录

| 上一版 | 最新版 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 题目包含里程碑、灵活接入、绿电、扩建、自适应等多个词 | 题目压缩为分阶段接入与小时级绿电协同 | 提高识别度 |
| 五个RQ和五个假设 | 三个RQ和三个假设 | 围绕适应性、重复承诺、绿电时间粒度 |
| 多项创新并列 | 一主一辅，其他为支撑工具 | 避免模块堆叠 |
| 储能CFE属性和多层绿电扩展 | MVP仅比较年度与小时级CFE | 控制范围 |
| 多组分散基线和消融 | 实验A、B、C三条证据链 | 使结果直接对应RQ |
| 研究计划强调功能完整 | 成败判据强调可证伪和无优势区域 | 提高科研性 |